«Дорожная карта» по устранению причин смертельного несчастного случая 

акционерное общество «Сибирский химический комбинат»
Обстоятельства тяжелого несчастного случая:  30 мая 2017 года при выполнении операций переключения на кабеле в ячейке 9 ЦРП-10кВ электромонтер по испытаниям и измерениям ЦЭЛ ЦЭРЭО попал под напряжение 10кВ и получил электротравму.
Причины, вызвавшие несчастный случай: 
Основная причина – неудовлетворительная организация работ, выразившаяся в нарушении требований ПОТ ЭЭ, ПТЭЭ, РИ, ИОТ.
Сопутствующие причины:

- наличие неснятого напряжения на шинах в ячейке в момент производства работ;

- личная неосторожность, неприменение СИЗ и электрозащитных средств электромонтера по испытаниям и измерениям ЦЭЛ ЦЭРЭО при выполнении работ в электроустановке по наряду-допуску. 
Мероприятия по устранению причин несчастного случая и предупреждению повторного возникновения подобных происшествий.

1. Провести ознакомление соответствующего персонала с обстоятельствами и причинами несчастного случая.
2. Допускать к самостоятельной работе по проведению высоковольтных испытаний работников имеющих 5 группу по электробезопасности.

3. Проводить проверку практических навыков проведения работ в электроустановках свыше 1000 В, при очередных и внеочередных проверках знаний с участием специалистов по электробезопасности, не входящих в состав структурного подразделения.

4. Обеспечить видеофиксацию работ, выполняемых в электроустановках.

5. Обеспечить административный контроль непосредственно при выполнении работ в электроустановках напряжением выше 1000В.

6. Запретить выдачу нарядов-допусков лицами, временно исполняющими обязанности административно-технического персонала.

7. Все операции с коммутационными аппаратами в электроустановках напряжением выше 1000В выполнять  только по бланку переключений.

8. Разместить на рабочих местах электротехнического персонала информационные материалы (плакаты, информационные панели и др.) по вопросам обеспечения безопасности при выполнении работ.

9. Провести внеплановую комплексную проверку ЦЭРЭО АО «СХК» и ООО «ЭСК».

10. Провести внеочередную переаттестацию электротехнического персонала комбината и ДО (с участием представителей комбината).

11. Обеспечить применение результатов обследования электротехнического персонала в ЛПФО при проведении аттестации и проверке знаний.

12. Рассмотреть возможность введения предсменного медицинского осмотра электротехнического персонала.

13. Провести внеплановую проверку наличия и актуальности схем электроснабжения в помещениях распределительных устройств и на рабочих местах оперативного персонала.

14. Проверить выполнение требований Правил по ОТ при эксплуатации электроустановок в части организации и ограничения доступа в электроустановки (состояние запирающих устройств, места хранения ключей, порядок выдачи ключей и т.д.).

15. Ввести рубрику «Безопасность» в корпоративных СМИ «Новое время» и «Радио завод».

16. Допуск персонала по нарядам в электроустановки проводить только в присутствии и под контролем лиц, ответственных за эксплуатацию электрооборудования подразделения.
